方案编号：VP-IOQ/EV-2025-6150

组合式空调机组（JK1-1）安装运行确认方案

南京三生生物技术股份有限公司

|  | 验证项目审批表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 迈本石家庄医药科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 起草人： | 验证部 |  | 日期 |  |  |
|  | 审核人： | 验证部 |  | 日期 |  |  |
|  | 南京三生生物技术股份有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 审核人： | 质量部 |  | 日期 |  |  |
|  | 审核人： | 质量部 |  | 日期 |  |  |
|  | 审核人： | 工程部 |  | 日期 |  |  |
|  | 审核人： | 生产部 |  | 日期 |  |  |
|  | 批准人： | 质量负责人 |  | 日期 |  |  |
|  | 生效日期： |  |  |  |  |  |

目录

1.	概述	4

2.	验证历史	4

3.	验证目的	4

4.	验证范围	4

5.	人员与职责	4

6.	验证依据	5

7.	验证计划	6

8.	风险评估	6

9.	验证内容	7

10.	偏差和变更处理	18

11.	再验证周期	18

12.	验证结论	18

13.	附件	18

概述

南京三生生物技术股份有限公司（以下简称：南京三生）江北新区生物医药谷加速器六期新建项目的组合式空调机组，由深圳麦克维尔公司提供，机组信息如下表：

| 序号 | 系统编号 | 安装位置 | 设计风量（m³/h） | 机外静压（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JK1-1 | 一楼研发细胞区 | 7250 | 1200 |
| 2 | JK1-2 | 一楼取样区 | 4300 | 1250 |
| 3 | JK2-1 | 二楼生产区 | 19000 | 1150 |
| 4 | JK2-2 | 二楼生产区 | 15550 | 1150 |
| 5 | JK2-3 | 二楼QC区 | 2000 | 850 |
| 6 | JK2-4 | 二楼QC区 | 2500 | 950 |
| 7 | JK2-5 | 二楼QC微生物限度区+无菌区 | 4300 | 1100 |
| 8 | JK2-6 | 二楼洗衣区 | 4000 | 950 |

本系统依据VMP-2025-01《验证主计划》和VMP-2025-02《6期项目验证策略》执行。

验证历史

| 验证类型 | 报告时间 | 主要测试项目概述 |
| --- | --- | --- |
| 首次验证 | 本次报告 | 安装确认、运行确认 |

验证目的

本次安装运行确认的目的是为了提供文件证据，通过对设备的文件验收、安装测试来验证该设备安装的可靠性，用以满足客户需求、产品出厂标准以及国家相关规范和要求。

验证范围

本文件适用于南京三生江北新区生物医药谷加速器六期新建项目纯空调机组的安装运行确认。

人员与职责

| 验证机构 | 部门/人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 迈本石家庄医药科技有限公司 | 验证部/验证工程师 | 负责验证方案和验证报告的编制。 |
| 南京三生生物技术股份有限公司 | 工程部 | 负责协助开展验证工作； 负责协助进行偏差调查； 负责验证方案和验证报告的审核。 |
|  | 质量部 | 负责协助开展验证工作； 审核偏差调查方案和报告； 负责验证方案和验证报告的审核。 |
|  | 生产部 | 负责协助开展验证工作； 负责验证方案和验证报告的审核。 |
|  | 质量负责人 | 负责验证方案和验证报告的批准。 负责验证偏差及变更的批准。 |

验证依据

法规指南

中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），2011年
中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），附录，确认与验证，2015年
ICH Q9 质量风险管理，2005年
中国药品GMP指南，2023年
WHO TRS 961，附录6，WHO GMP：无菌药品，2011年
ISPE指南第5卷，调试和确认，2019年

GB/T14294-2008 组合式空调机组

GB-50243通风与空调工程施工质量验收规范

文件

VMP-2025-01《验证主计划》

VMP-2025-02《6期项目验证策略》

SMP-QA-002-02《文件管理规程》

SMP-QA-029-03《验证管理规程》

SMP-QA-037-01《委托验证管理规程》

SMP-QA-020-02《偏差处理规程》

SMP-QA-022-03《变更管理规程》

验证计划

2025.04.07-2025.04.14   方案编写

2025.04.15-2025.04.15   验证工作前培训，仪器与文件的确认

2025.04.16-2025.05.16   验证实施

2025.05.17-2025.05.25   完成验证报告

风险评估

组合式空调机组已执行风险评估，安装运行确认相关测试项已输出，具体详见VR-CCA/EV-2024-6002   《空调机组部件关键性评估报告》。

验证内容

人员培训确认

确认目的：

确认在方案实施前针对执行人员进行了本方案的培训，培训记录存在，培训效果合格。

确认方法：

所有参与本方案执行的人员应在培训表中记录姓名、公司、部门等信息，并由本人在签名处书写本人姓名。

所有执行人员均应参加本方案的培训。

确认标准：

方案实施前，所有执行人员均已接受培训，培训记录存在，培训效果合格。

人员确认记录见附件1。

文件确认

确认目的：

确认本方案的文件状态。

确认方法：

检查并记录本方案的编号、版本、批准日期。

确认标准：

本方案已签批。

文件确认记录见附件2。

计量器具确认

确认目的：

确认测试用仪器仪表及系统仪器仪表均经过计量，计量合格且在有效期内。

确认方法：

在测试用仪器仪表计量确认记录中记录本方案执行用仪器仪表名称、型号、校准证书编号、校准日期以及计量有效期。

复印检查过的校准证书，附在报告中。

对于计量有效期已过的仪器仪表，应检查其最新的计量报告，并将计量报告复印件作为附件附到报告中。

确认标准：

测试用仪器仪表均经过计量，计量合格且在计量有效期内。

系统仪器仪表均经过计量，计量合格且在计量有效期内。

测试用仪器仪表计量确认记录见附件3，系统仪器仪表计量确认记录见附件4。

标准操作规程确认

确认目的：

确认与系统相关的标准操作规程的状态。

确认方法：

记录与系统操作、维护、清洁、校准和安全相关的SOP的名称、编号、版本以及状态。

确认标准：

相关的SOP已存在草稿版。

标准操作规程确认记录见附件5。

安装确认

确认目的：

确认空调机组的结构和外观符合标准要求。

确认方法：

根据结构和外观检查表对空调机组进行逐项检查，将结果记录在对应的检查项中。

复印设备布置平面图，检查空调机组和排风机组的安装位置是否与图纸保持一致。

复印一份空调机组流程图。检查机组各主要部件的安装位置与图纸一致。

检查设备四周是否有足够的空间进行操作维修。

用黄色笔标注与实际相符的部分；

用红色笔标注与实际不相符合的部分并记录偏差情况，签上姓名和日期；

在检查过的图纸和空调系统设备材料表上签名并标注日期，并以附件附在报告中

确认标准：

空调机组结构和外观的状态和标准描述保持一致。

空调机组和排风机组位置被正确安装。

空调机组和排风机组装配情况与设计图纸保持一致。

安装确认记录见附件6。

材质证明确认

确认目的：

确认空调机组的部件材质符合要求，且存在相关材质证明。

确认方法：

检查机组的部件材质证明是否存在且清晰可读。

确认标准：

检查机组的部件材质证明存在且清晰可读。

材质证明确认记录见附件7。

公用系统确认

确认目的：

确认空调系统运行需要的公用设施已经正确连接。

确认方法：

检查各公用设施是否正确连接。

确认标准：

运行需要的公用设施已经正确连接。

公用系统确认见附件8。

运行确认先决条件确认

确认目的：

确认进行运行确认的先决条件已得到满足。

确认方法：

开始OQ前，所有先决条件必须都已得到满足。

确认标准：

IQ测试完成且测试结果合格。

确认不存在未关闭的偏差，或未关闭的偏差不影响OQ的执行。

运行确认先决条件确认见附件9。

风量、静压确认

确认目的：

确保空调机组的额定风量、静压符合设计要求。

确认方法：

由施工方在靠近空调机组箱体的主风管，距离局部阻力2倍管径以上的地方安装测试孔装置（建议按风管宽度的数除以20厘米，等距安装即可）。测试方用风速仪测量送风风速并且计算出平均值并根据送风风管截面积计算出实测风量。用压力计测量机外静压，机外静压=出风静压-进风静压。

送风量=平均风速*截面积*3600

确认标准：

风量实测值不低于额定值95%，静压实测值不低于额定值90%。

风量、机外静压确认见附件10。

漏风率确认

确认目的：

确保空调机组漏风率符合设计要求。

确认方法：

根据GB/T14294-2008附录C规定的方法测量漏风率。

启动风机，向机组箱体内充入空气，逐渐升高箱体内的静压，达到规定的试验压力值（一般为 700Pa）。在升压过程中，应注意观察压力测量装置的读数，确保压力稳定上升，无异常波动。

当箱体内的静压稳定在规定的试验压力值时，读取风量测量装置的读数，记录此时的泄漏风量Q。

漏风率计算公式为：δ=Q/​Q0​×100%，其中δ为漏风率，Q为泄漏风量，Q0​为机组的额定风量.

确认标准：

机组漏风率不大于2%。

漏风率确认见附件11。

噪声确认

确认目的：

确保空调机组运行时噪声符合设计要求。

确认方法：

在机组正常运行时，在机组四周距离机组一米的距离，使用经过计量的声级计进行测试。

确认标准：

噪声不超过85dBA。

噪声确认见附件12。

机组振动确认

确认目的：

确保空调机组运行振动符合	设计要求。

确认方法：

用校准过的测振仪在测试机组底座上相互垂直的三维方向上测量振幅。取最大值为该机组的振幅。

确认标准：

机组振幅不大于15μm。

运行确认先决条件确认见附件13。

偏差和变更处理

验证过程中如果出现偏差和变更，应立即通知验证小组并对偏差和变更进行详细记录（附件14验证偏差处理记录，附件15验证变更处理记录），分析偏差产生的根本原因、进行影响分析并提出解决方法。所有偏差和变更得到有效处理后，并且已被质量负责人批准和关闭，验证方可进入下一步骤。偏差处理单和变更处理单经过批准后复印一份附在最终的验证报告中。

再验证周期

定期再验证：空调机组制定维护、保养相关操作规程，进行维护计量，无需进行再验证。

变更再验证：系统设计发生变化、关键组件更换或关键操作参数发生变更时，应对变更情况进行评估，必要时进行再验证。

偏差再验证：系统发生性能偏差，应对偏差情况进行评估，必要时进行再验证。

验证结论

验证完成后，可投入使用。

附件

附表1 《人员培训确认》

附表2 《文件确认》

附表3 《测试用仪器仪表确认》

附表4 《系统仪器仪表确认》

附表5 《标准操作规程确认》

附表6 《安装确认》

附表7 《材质证明确认》

附表8 《公用系统确认》

附表9 《运行确认先决条件确认》

附表10 《风量、静压确认》

附表11 《漏风率确认》

附表12 《噪声确认》

附表13 《机组振动确认》

附表14 《验证偏差处理记录》

附表15《验证变更处理记录》

附表1

人员培训确认

| 培训日期 |  |  |  | 培训地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  |  | 培训人 |  |  |  |
| 评价方式 |  | 面谈座谈 理论考试 实际操作 业绩评定 |  |  |  |  |  |
| 培训内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 部 门 |  | 签字确认 |  | 培训结果（√） |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

文件确认

| 文件名称 | 文件编码 | 版本号 |  | 签批日期 |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合式空调机组（JK1-1）安装运行确认方案 | VP-IOQ/EV-2025-6150 | 01 |  |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

附表3

测试用仪器仪表计量确认

| 仪器仪表名称 | 计量证书编号 | 序列号 | 型号 | 量程 |  | 精度 | 计量有效期至 |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |

附表4

系统仪器仪表计量确认

| 文件名称 |  | 文件编号 |  |  | 测试项目编号及名称 |  |  | 是否在计量有效期内（√） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 再校准仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器仪表名称 | 计量编号 |  | 型号 | 量程 |  | 精度 | 计量有效期至 |  | 测试结论（√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |

附表5

标准操作规程确认

| 文件名称 | 文件编码 | 版本号 |  | 签批日期 |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
|  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

附表6

安装确认

| 项目 | 可接受标准 |  |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各段连接 | 各段连接应完好无缝隙且防冷桥装置安装良好 |  |  | □合格□不合格 |
| 箱体 | 机组外表面应无明显划伤、锈痕和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无留痕、气泡和剥落。空调机组铭牌参数符合 |  |  | □合格□不合格 |
| 机箱内部件安装情况 | 机箱内部件安装完好，风机电机有必要的减震装置，检修照明负荷要求 |  |  | □合格□不合格 |
| 检查箱体内保温排水措施 | 箱体内管道有必要的保温、节水盘完好无缝隙、无锈蚀 |  |  | □合格□不合格 |
| 接缝及门的密封 | 接缝及门的密封垫良好 |  |  | □合格□不合格 |
| 箱体内清洁 | 箱体内清洁，无杂物、无异物 |  |  | □合格□不合格 |
| 设备布局 | 复印设备布置平面图，检查空调机组和排风机组的安装位置应与图纸保持一致，检查设备四周应有足够的空间进行操作维修 |  |  | □合格□不合格 |
| 机组部件安装 | 复印一份空调机组流程图。检查机组各主要部件的安装位置与图纸一致 |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  | 复核人/日期 |  |  |

附表7

材质证明确认

| 序号 | 文件名称 |  |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备板材材质证明书 |  |  | □合格□不合格 |
| 2 | 加热器合格证及检测报告 |  |  | □合格□不合格 |
| 3 | 表冷器合格证及检测报告 |  |  | □合格□不合格 |
| 4 | 风机（电机）合格证 |  |  | □合格□不合格 |
| 5 | 加湿器合格证 |  |  | □合格□不合格 |
| 6 | 过滤器合格证 |  |  | □合格□不合格 |
| 7 | 机组保温材料检测报告 |  |  | □合格□不合格 |
| 8 | 空调箱体框架，箱体及面板，空调箱门的材质报告 |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  | 复核人/日期 |  |  |

附表8

公用系统连接确认

| 序号 | 确认项目 | 可接受标准 |  | 检查结果 |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 380V±10% |  |  |  | □合格□不合格 |
| 2 | 热水 | 冷热源设计需满足空调净化系统需求 |  |  |  | □合格□不合格 |
| 3 | 冷冻水 | 冷热源设计需满足空调净化系统需求 |  |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

附表9

运行确认先决条件确认

| 序号 | 确认项目 |  |  |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IQ测试完成且测试结果合格。 |  |  |  | □合格□不合格 |
| 2 | 确认不存在未关闭的偏差，或未关闭的偏差不影响OQ的执行 | 未关闭偏差号 ___________________________ 发生阶段___________________________ 偏差事项简述 是否影响OQ执行：_____________________ |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |

附表10

风量、静压确认

| 序号 | 确认项目 | 测试结果 | 额定值 |  | 偏差 | 可接受标准 |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出风静压 |  |  |  |  | ≥90% |  | □合格□不合格 |
| 2 | 进风静压 |  |  |  |  | ≥90% |  | □合格□不合格 |
| 3 | 机外静压 |  |  |  |  | ≥90% |  | □合格□不合格 |
| 4 | 送风量 |  |  |  |  | ≥95% |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |

附表11

漏风率确认

| 序号 | 确认项目 | 测试结果 | 可接受标准 |  |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组漏风率 |  | ≤2% |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

附表12

噪声确认

| 序号 | 测试位置 | 测试结果 | 可接受标准 |  |  | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组 |  | ≤85dBA |  |  | □合格□不合格 |
| 2 | 机组左侧 |  |  |  |  | □合格□不合格 |
| 3 | 机组右侧 |  |  |  |  | □合格□不合格 |
| 4 | 机组后方 |  |  |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

附表13

振动确认

| 测试点位 |  | 测试结果 |  | 可接受标准 | 测试结论（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  | ≤15μm | □合格□不合格 |
|  | Y |  |  |  | □合格□不合格 |
|  | Z |  |  |  | □合格□不合格 |
| 2 | X |  |  |  | □合格□不合格 |
|  | Y |  |  |  | □合格□不合格 |
|  | Z |  |  |  | □合格□不合格 |
| 3 | X |  |  |  | □合格□不合格 |
|  | Y |  |  |  | □合格□不合格 |
|  | Z |  |  |  | □合格□不合格 |
| 4 | X |  |  |  | □合格□不合格 |
|  | Y |  |  |  | □合格□不合格 |
|  | Z |  |  |  | □合格□不合格 |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 确认人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |

附表14

验证偏差处理记录

| 偏差编号 | 偏差名称 |  | 发现人 | 发现日期 |  | 发现时间 | 发现地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差发生部门 | 偏差负责人 | 收到偏差日期 |  |  | 收到偏差时间 |  |  |
| 原因分析 | 原因分类： 原因分析： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 风险评估 | 重大 次要 微小 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 纠正预防措施 | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 实施结果确认 | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附表15

验证变更处理记录

| 申请部门 |  |  | 变更编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  |  | 申请日期 |  |
| 变更描述 |  |  |  |  |
| 变更理由 |  |  |  |  |
| 变更评估 | □次要变更 □重大变更 部门负责人： 日期： |  |  |  |
| 变更行动项 |  |  |  |  |
| 审批意见 | 生产部 |  |  |  |
|  | 质量部 |  |  |  |
|  | 研发部 |  |  |  |
|  | 物控部 |  |  |  |